Информация

о контрольных мероприятиях, проведенных в ГАУ СО СРЦ «Возвращение» за 2022 год.

| № п/п | Период проведения | Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Замечания | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16.05.2022 - 27.05.2022. | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области. Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову. | Соблюдение требований пожарной безопасности | 1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео – и аудиосвязи с местом их установки ) 2. Наружные пожарные лестницы ведущие в помещение 2 –го этажа (помещения № 4 и № 21 согласно технического паспорта от 05.08.2002 г.) расположены на расстоянии менее 1 метра от плоскости оконного проема. | По выявленным нарушениям, установленным к выполнению в срок до 24.04.2023 г. находятся на стадии устранения. Акт проверки № 257 от 27.05.2022 г. |
| 2. | 06.09.2022 - 26.09.2022 | Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области | Соблюдение законодательства об антитеррористической защищенности | Учреждением не реализованы в полном объеме меры по предупреждению коррупции, предъявляемые к государственным учреждениям Саратовской области в соответствии со ст. 13,3 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и ст. 5.3 Закона Саратовской области от 29.12.0200 г. №155-ЗСО "О противодействии коррупции в Саратовской области". Так , не разработан и не утвержден в соответствии с п.3 ч.2 ст. 5,3, указанного Закона Саратовской области акт о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Разработано положение о порядке предотвращение и урегулирования конфликта интересов в учреждении утверждённое приказом от 30.11.2022 г. № 189 "О порядке предотвращение и урегулирования конфликта интересов в ГАУ СО СРЦ "Возвращение" |
| 3. | 09.09.2022 - 09.09.2022 | Прокуратура Ленинского района г. Саратова. | Исполнение законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности учреждения. | Паспорт безопасности на объекте отсутствует, не храниться. План графика и учения тренировок по антитеррористической защищенности объекта не актуализирован. Ворота открыты, доступ на территорию учреждения не ограничен. Отсутствие информационных стендов, содержащих информацию об антитеррористической защищенности. Отсутствие квалифицированной физической охраны, договор с охранной организацией не заключен, фактически объект охраняется сторожем. | 04.10.2022 г. в прокуратуру Ленинского района г. Саратова направлено письмо о результатах и принятых мерах по устранению выявленных нарушений. |
| 4. | 27.09.2022 - 27.09.2022 | МЧС России по г. Саратову | Требования пожарной безопасности. | 1. На объекте защиты не обеспечен автоматический контроль исправности линии связи на обрыв и короткое замыкание с исполнительными устройствами - речевыми оповещателями и световыми оповещателями «Выход» (согласно протокола инструментального обследования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре № 119 от 13.10.2022 г. выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области.) 2. На объекте защиты система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечивает общий уровень звука в спальном помещении на 15 дБа выше допустимого уровня звука постоянного шума, но не менее 70 дБа, а именно в помещениях старшой группы, спально 3 – местной (2 этаж левая сторона) уровень звука составляет 50 дБа, в помещениях младшей группы, спальни 7-ми местной (2 этаж правая сторона) уровень звука составляет 51 дБа (согласно протокола инструментального обследования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре № 119 от 13.10.2022 г. выданного ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области). | Срок исполнения предписания до 01.09.2023 г. |